ПРИКАЗ № 16/1-о

по МБОУ Калининской СОШ

Цимлянского района Ростовской области

28.01.2022г

Об устранении нарушений

На основании Решений «О проведении выездной плановой проверки» отделения надзорной деятельности по Цимлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО от 10.01.2022г, №№1,2, отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Цимлянскому району с 21.01.2022г по 26.01.2022г была проведена плановая выездная проверка в отношении МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района Ростовской области и Терновского филиала МБОУ Калининской СОШ.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения Требований п.п.12,16,25,26,27,54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479, «О противопожарном режиме»), требований ч.6 ст.234 таб.28 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. На основании вышеизложенного, а также на основании Предписаний №№1/3, 2/3 от 27.01.2022г. «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» отделения надзорной деятельности по Цимлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Рассмотреть Предписания №№1/3, 2/3 от 27.01.2022г «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» отделения надзорной деятельности по Цимлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО на совещании при директоре 07.02.2022г.
2. Ответственным за пожарную безопасность:
   1. в МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района Ростовской области, заведующему хозяйством Шишковой Е.И. объявить замечание за нарушение обязательных требований пожарной безопасности на объекте;
   2. в Терновском филиале МБОУ Калининской СОШ, учителю Машенсковой Н.Б. объявить замечание за нарушение обязательных требований пожарной безопасности на объекте;
3. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки. Приложение 1.
4. Предоставить в отделение надзорной деятельности по Цимлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО в срок до 25.02.2022г отчёт об исполнении предписаний и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки.
5. Приказ довести до сведения сотрудников в части касающейся.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Калининской СОШ

Цимлянского района Ростовской области Н.Н.Капканов.

Утверждаю:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Приложение 1.

Директор Капканов Н.Н. Приказ № 16/1 по МБОУ Калининской СОШ

Цимлянского района Ростовской области

28.01.2022г.

План

мероприятий по устранению нарушений,

выявленных в ходе плановой выездной проверки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Выявленные нарушения | Сроки  устранения | Ответственный | Ознакомлен |
| 1. | Здание МБОУ Калининской СОШ.  На дверях складского назначения с обозначени­ем «Техслужащие» отсут­ствует обозначение кате­гории и класса зоны по взрывопожарной и пожар­ной опасности. (Требования: п.12 Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме») | 08.08.2022г. | Заведующий хозяйством Шишкова Е.И. |  |
| 2. | Здание МБОУ Калининской СОШ.  Допускается хранение под лестничным маршем раз­личных вещей, рабочего инвентаря и других горю­чих материалов. (Требования: подпункт «к» п.16 Постановление правительства РФ  № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»). | 08.08.2022г. | Заведующий хозяйством Шишкова Е.И. |  |
| 3. | Здание МБОУ Калининской СОШ.  На путях эвакуации пер­вого и второго этажей до­пускается размещение ме­бели, оборудование и дру­гих предметов, в том чис­ле у дверей эвакуацион­ных выходов. (Требования: «ж» п. 16 Постановле­ние правитель­ства РФ №1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»). | 08.08.2022г. | Заведующий хозяйством Шишкова Е.И. |  |
| 4. | Терновской филиал МБОУ Калининской СОШ.  На двери эвакуационного выхода восточного крыла здания, отсутствует воз­можность свободного ее открывания изнутри без ключа.  (Требования: п.26 Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»). | 08.08.2022г. | Заведующий хозяйством Шишкова Е.И.  Учитель Машенскова Н.Б. |  |
| 5. | Терновской филиал МБОУ Калининской СОШ.  Не представлена докумен­тация, отражающая пока­затели пожарной опасно­сти, подтверждающая возможность применения материалов (масленая краска, линолеум) покры­тых на путях эвакуации. (Требование ч.6 ст. 234, таб. 28 ФЗ «Техниче­ский регламент о требованиях по­жарной безопас­ности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ, п. 25 Поста­новление прави­тельства РФ № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»). | 08.08.2022г. | Заведующий хозяйством Шишкова Е.И.  Учитель Машенскова Н.Б. |  |
| 6. | Терновской филиал МБОУ Калининской СОШ.  На объекте защиты не храниться техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функциониру­ющие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (Требования: п.54 Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»). | 08.08.2022г. | Заведующий хозяйством Шишкова Е.И.  Учитель Машенскова Н.Б. |  |
| 7. | Терновской филиал МБОУ Калининской СОШ.  В тамбуре эвакуационного выхода допускается раз­мещение мебели, бытово­го оборудования и других предметов, блокирующих дверь эвакуационного вы­хода. (Требования: п.  27 Постановление правительства Российской Фе­дерации № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»). | 08.08.2022г. | Заведующий хозяйством Шишкова Е.И.  Учитель Машенскова Н.Б. |  |